UHZ/C磁翻性翻柱液位计产品概述

UHZ/C磁翻性翻柱液位计（又称磁翻板液位计、磁性浮子液位计）是根据磁性原理、阿基米德（浮力定律）等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置；其中侧装式磁翻柱液位计是最基本的一种产品，其余的各种产品都是在其基础上的延伸；在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。

UHZ/C磁翻性翻柱液位计工作原理

UHZ/C系列磁翻柱液位计根据浮力和磁耦合原理，测量筒内磁性浮子随被测液面的升高（降低）驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转180℃显示红色（反向旋转180℃显示白色）实现了测量和显示被测液面位置的目的。具体解释就是：UHZ/C系列磁翻柱液位计它有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳，它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器；这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的，所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降；这时候我们并不能看到液位，所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器，因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢，它与浮球随液面升降时，它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器，推动磁翻柱翻转180°；由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体，所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色（液面以下红色、以上白色），两色交界处即是液面的高度。每个磁翻柱双色轴向对称结构，两个磁翻柱间的间距为10mm或20mm，分别以白色和红色来指示气相部分和液相部分，也可选择下部白色表示液体部分上部红色表示气体部分。红色与白色交接处就是液相与气相的分界处。该液位计也能用于两种不同密度介质的界面测量。
UHZ/C系列磁翻柱液位计控制型是在磁翻板液位计的基础上增加了磁控开关，在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警；远传型是在磁翻柱液位计的基础上增加了 4~20mA 变送传感器，在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室，实现远程监测和控制。

UHZ/C系列磁翻柱液位计产品特点

UHZ/C系列磁翻柱液位计的接液零部件材料采用321、316、316L、304、321衬PTFE（聚四氟乙烯）、PVC、PP等材料，运行稳定、可靠本产品符合HG/T2742-95，法兰执行HG/20592-97标准。产品特点十分显著：
1.设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、免维护，能长年在户外安装使用；
2.测量管与液位显示部分、液位发送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的；
3.工作压力范围宽，耐压≤16MPa；
4.工作温度范围宽，普通型≤350℃、
远传型≤80℃、防腐型≤120℃
5.广泛用于强腐蚀性、易燃、易爆、有毒等液位测量；
6.各型号均可选配一个或数个保持ON/OFF报警开关，实现高低液位自动报警；
7.各型号均可选配4-20mA液位传感器，实现远距离集中测量与控制。

UHZ/C系列磁翻柱液位计产品适用对象

UHZ/C系列磁翻柱液位计能广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油品、液化气、液氨、强酸碱液、发电厂锅炉汽包、除氧器、疏水箱、回水箱、高低压加热器、凝结器、蒸发器以及其他压力容器内与 321 、304、321+内衬（F46、F4、PTFE）、316、316L、PVC、PP相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。有多种安装形式供用户选择，以适应不同场合、环境的要求。本安和隔爆二种形式的防爆类型可满足不同使用场合的要求。

UHZ/C系列磁翻柱液位计附加功能选择项

为满足不同场合和环境的需要可附加如下选项：
1.各型号均可选配无源自保持ON/OFF报警开关，实现高低液位自动控制或报警；
2.各型号均可选配4-20mA液位传感器，实现远距离集中测量与控制。
3.液位计底部排污阀，方便使用中排污。

UHZ/C系列磁翻柱液位计产品选型

| UHZ- | 磁翻板液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装 方式 | C | 侧装式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 顶装式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体 材质 | 1 | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 316L不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 聚四氟乙烯衬里 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力 | 工作压力实际值（单位：MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输出 类型 | 1 | 基本型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 带上、下限开关输出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 带电远传（4~20mA输出，24V，AC） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 带防爆型远传（4~20mA输出，24V，AC） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 带HART协议型（4~20mA输出，24V，AC） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法兰 标准 | S1：DN20 PN1.6MP a HG25902-97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际现场需求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量范围 0-6000mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排 污 阀 | 321 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PVC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ABC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防爆 等级 | 普通型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本安型ExibCT4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度 | XX-℃ |  |